## Slide 1
2016
Užití elektrických strojů ve výuce odborných předmětů
Projekt IRP 2016

## Slide 2
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko
Elektrické stroje a přístroje
Elektrická měření
Odborný výcvik

## Slide 3
Elektrické stroje a přístroje
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 4
Magnetické pole
Vzniká kolem vodiče, kterým protéká elektrický proud
Zobrazujeme pomocí magnetických indukčních čar
Má tvar soustředných válců
Intenzita klesá se vzdáleností od vodiče
Vznik magnetického pole kolem vodiče
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 5
Ampérovo pravidlo pravé ruky
Uchopíme vodič do pravé ruky tak, aby palec ukazoval směr proudu ve vodiči
Prsty ukazují směr magnetických indukčních čar (magnetického toku Φ)
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 6
Elektromagnetická indukce
Indukované napětí vzniká při změně magnetického pole v okolí vodiče a v uzavřeném obvodu prochází indukovaný proud
Indukované napětí závisí na velikosti změny magnetického pole i na rychlosti jeho změny
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 7
Flemingovo pravidlo pravé ruky
Položíme pravou ruku dlani k vodiči tak, aby indukční čáry vstupovaly do dlaně a odvracený palec ukazoval směr rychlosti pohybu vodiče
Dohodnutý směr proudu ve vodiči je od hřbetu k napjatým prstům
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 8
Silové působení magnetického pole na vodič
Je-li vodič v magnetickém poli a vodičem protéká proud, působí na něj síla, která ho z magnetického pole vytlačuje.
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 9
Flemingovo pravidlo levé ruky (motorové pravidlo)
Vložíme levou ruku do magnetického pole tak, aby indukční čáry vstupovaly od severního pólu kolmo do dlaně a natažené prsty ukazovaly směr proudu ve vodiči
Vztyčený palec ukazuje směr síly F, kterou působí magnetické pole na vodič
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 10
Asynchronní motory
Nejpoužívanější elektrický točivý stroj
Má jednoduchou konstrukci
Je spolehlivý, nenáročný na údržbu a levný
Rotor má jiné otáčky než točivé magnetické pole vytvořené vinutím uloženým ve statoru
Nazývají se indukčními, protože pracují na principu elektromagnetické indukce
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 11
Konstrukce asynchronního motoru
Tvořen jednoduchou konstrukcí
Skládá se se dvou hlavních částí
  Stator - statická, nepohyblivá část
  Rotor - rotující, pohyblivá část
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 12
  Princip asynchronního motoru
Připojíme-li trojfázové vinutí, které je uloženo v drážkách magnetického obvodu statoru na trojfázové napětí, začne vodiči vinutí procházet trojfázový proud, který vytvoří točivé magnetické pole.
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 13
Toto točivé magnetické pole statoru protíná vodiče v drážkách magnetického obvodu rotoru a indukuje v nich napětí. Vinutím rotoru začne procházet proud, a působením magnetického pole statoru na vodiče rotoru, kterými protéká proud, jsou jednotlivé vodiče z magnetického pole vytlačovány a rotor se roztočí stejným směrem, jakým se točí točivé magnetické pole statoru.
  Princip asynchronního motoru
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 14
Vznik točivého magnetického pole
Animace: http://www.emotor.cz/vznik-tociveho-magnetickeho-pole.htm
Průběh trojfázového proudu
Na obrázku je znázorněn průběh jedné periody. Součet proudu
v každém okamžiku je nula.
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 15
Připojení vývodů vinutí na svorkovnici
Začátky cívek vinutí se zapojují na svorky U1, V1, W1
Konce jsou zapojeny na svorky U2, V2, W2 podle obrázku
Může dojít k záměně, ale jeden druh vývodu musí být buď nahoře, nebo dole, nesmí se střídat
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 16
Zapojení vinutí do hvězdy
Používá se při připojení na vyšší napětí uvedené na štítku motoru
Napětí je přivedeno na svorky U1, V1, W1, svorky U2, V2, W2, jsou propojeny do uzlu
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 17
Zapojení vinutí do trojúhelníku
Používá se při připojení na nižší napětí uvedené na štítku motoru
Napětí je přivedeno na svorky U1, V1, W1, svorky U1-W2, V1-U2, W1-V2, jsou spojené
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 18
Připojení asynchronních třífázových motorů na síť
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 19
Připojení trojfázového motoru na jednofázovou síť.
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 20
  Směr otáčení motoru
Určí se při pohledu na hřídel
Pokud se motor otáčí ve směru hodinových ručiček, jedná se o směr otáčení doprava
Pokud se motor otáčí proti směru hodinových ručiček, jedná se o směr otáčení doleva
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 21
Změna směru otáčení
Změna směru otáčení trojfázových asynchronních motorů se provádí záměnou dvou libovolných fází
Tím se změní směr otáčení točivého magnetického pole a také rotoru motoru
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 22
Spouštění asynchronních motorů přepínačem hvězda - trojúhelník
  Trojfázové vinutí statoru zapojí nejdříve do hvězdy
  Po rozběhu asi na 85 % otáček se přepojí do trojúhelníku
  Proudový náraz při zapnutí se sníží
  Záběrový moment sníží asi na jednu třetinu
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 23
Řízení otáček u motoru s oddělenými statorovými vinutími
Motor má dvě oddělená statorová vinutí s rozdílnými počty pólu
Umožňují dvoje otáčky, mohou být v libovolném celočíselném poměru
Na svorkovnici jsou zpravidla vyvedeny jen začátky vinutí
Tyto motory mají zvýšené náklady na vinutí
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 24
Motor s dělenými vinutími statoru Dahlanderovo zapojení
Při děleném vinutí je vinutí statoru rozděleno odbočkou na dvě části
Přepínáním skupin cívek ze sériového na paralelní zapojení
Původní počet pólů je snížen na polovinu a tím se zdvojnásobí otáčky točivého pole statoru
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 25
Elektrická měření
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 26
Měření odporu vinutí statoru motoru
Před měřením odporu vinutí musí být všechny napájecí kabely odpojeny
Měří se odpor jednotlivých vinuti to je mezi svorkami U1 – U2, V1 – V2 a W1 – W2
Naměřený odpor musí odpovídat odporu uvedeném v dokumentaci motoru
Obecně musí mít všechna vinutí stejnou hodnotu odporu
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 27
Odpor vinutí lze měřit přímou metodou pomocí měřících přístrojů na měření odporů, nebo univerzálních měřících přístrojů.
Například digitální multimetr M3900.
Měření odporu vinutí statoru motoru
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 28
Měření izolačního odporu mezi vinutími
Izolační odpor mezi vinutími u nových a opravených motorů musí být alespoň 10 MΩ, u ostatních 500 Ω na volt při teplotě 25 °C
Pokud je jmenovité napětí 400 V musí být izolační odpor minimálně 200 kΩ
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 29
Měření izolačního odporu mezi vinutími a kostrou
Izolační odpor mezi vinutími u nových a opravených motorů musí být alespoň 10 MΩ, u ostatních
500 Ω na volt při teplotě 25 °C
Pokud je jmenovité napětí 230 V musí být izolační odpor minimálně 115 kΩ
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 30
Měřicím přístroj PU 182 – Megmet 500 D
Slouží k měření napětí do 550 V střídavých i stejnosměrných a měření izolačních odporů při napětí 500 V stejnosměrných do hodnoty 200 MΩ
Rozsahy pro měření izolačních odporů jsou 2 MΩ, 20 MΩ a 200 MΩ
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 31
Zdrojová část
Řídící jednotka
Zdrojová část
Analogový - digitální multimetr
Servomotor- zátěžový stroj
Motor trojfázový asynchronní
Přepínač hvězda trojúhelník
  Měření motorů pomocí soupravy Lucas Nülle
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 32
Trojfázový spouštěč se zkratovou a nadproudovou spouští 10 A
Stejnosměrná část zdroje je jištěná pojistkami 10 A
Bezpečnostní vypínač vypnutí při přehřátí motoru
Zdrojová část
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 33
Pohon a brzdění v 4 kvadrantech
Dynamický a statický provoz
USB rozhraní
Možnost nastavení otáček a točivého momentu
Tepelná ochrana proti přetížení testovaného stroje
Bezpečnostní vypínač při provozu bez krytu hřídele
Řídící jednotka
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 34
Obsahuje čtyři měřicí přístroje
Umožňuje měření proudu, napětí, výkonu a fázového posunu jedním přístrojem
Grafický displej umožňuje znázornění v digitálním i analogovém režimu
Analogový - digitální multimetr
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 35
Servomotor- zátěžový stroj
Servomotor s vlastním chlazením
Zjišťování otáček a polohy rotoru
Vestavěná tepelná ochrana snímačem teploty
Systém nepotřebuje kalibraci
Připojovací kabely jsou zabezpečeny proti přepólování
Vysoká rezerva
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 36
Motor trojfázový asynchronní s kotvou na krátko
Lucas – Nuelle
SE 2672-36 VDE 530
∆/Y U: 400/690 V I: 1/0,6 A
0,37 kW cosφ 0,83
2800 ot/min
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 37
Vypínač a přepínač hvězda trojúhelník
Vypínač slouží k přímému připojení motoru k síti
Na svorkovnici motoru musí byt svorky zapojeny do hvězdy nebo do trojúhelníku
Přepínač umožňuje přepínání zapojení motoru nejprve do hvězdy a následně do trojúhelníku
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 38
  Schéma zapojení soupravy s přepínačem Y/D
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 39
Úvodní obrazovka pro měření charakteristik motoru
Veličina | Označení | Jednotka
Otáčky | n | (min-1)
Krouticí moment | M | (Nm)
Mechanický výkon | P2 | (W)
Skluz | s | (%)
Napětí | U | (V)
Proud | I | (A)
Zdánlivý výkon | S | (VA)
Činný výkon | P | (W)
Jalový výkon | Q | (VAr)
Účiník | cosϕ | (-)
Účinnost | Eta η | (%)
Veličiny, které lze měřit
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 40
Všechny naměřené průběhy motoru
Zobrazení všech naměřených veličin
Lze vybrat jen potřebné průběhy
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 41
Odborný výcvik
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 42
Měření odporu vinutí statoru motoru
Před měřením odporu vinutí musí být všechny napájecí kabely odpojeny
Měří se odpor jednotlivých vinuti to je mezi svorkami U1 – U2, V1 – V2 a W1 – W2 Naměřený odpor musí odpovídat odporu uvedeném v dokumentaci motoru
Obecně musí mít všechna vinutí stejnou hodnotu odporu
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 43
Odpor vinutí lze měřit přímou metodou pomocí měřících přístrojů na měření odporů, nebo univerzálních měřících přístrojů
Například digitální multimetr M3900
Měření odporu vinutí statoru motoru
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 44
Měření izolačního odporu mezi vinutími a kostrou
Izolační odpor mezi vinutími u nových a opravených motorů musí být alespoň 10 MΩ, u ostatních 500 Ω na volt při teplotě 25 °C
Pokud je jmenovité napětí 230 V musí být izolační odpor minimálně 115 kΩ
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 45
Měření izolačního odporu mezi vinutími
Izolační odpor mezi vinutími u nových a opravených motorů musí být alespoň 10 MΩ, u ostatních 500 Ω na volt při teplotě 25 °C
Pokud je jmenovité napětí 400 V musí být izolační odpor minimálně 200 kΩ
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 46
Měřicím přístroj PU 182 – Megmet 500 D
Slouží k měření napětí do 550 V střídavých i stejnosměrných a měření izolačních odporů při napětí 500V stejnosměrných do hodnoty 200 MΩ
Rozsahy pro měření izolačních odporů jsou 2 MΩ, 20 MΩ a 200 MΩ
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 47
Demontáž motoru
Motor kompletní
Vyjmutý rotor ze statoru
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 48
Demontáž motoru
Demontáž ložiska trojramenným stahovákem
Demontáž ventilátoru stahovákem
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 49
Demontáž motoru
Motor rozložený na jednotlivé díly
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 50
Demontáž motoru
Vinutí statoru
Svorkovnice motoru zapojená do hvězdy
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 51
Poškození rotoru o statorový paket a poškození hřídele při zničení ložisek
Závady elektromotorů
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 52
Závady elektromotorů
Zkrat na kostru způsobený poškozením napájecích kabelů
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 53
Závitový zkrat vlivem cizího tělesa ve vinutí
Závady elektromotorů
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 54
Mezi závitový zkrat v čele vinutí
Závady elektromotorů
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 55
Mezi závitový zkrat v drážce, ze kterého se vyvinul zkrat na kostru
Závady elektromotorů
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 56
Štítek asynchronního motoru
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 57
Měření asynchronních motorů s kotvou na krátko naprázdno a při zatížení
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko

## Slide 58
Konec prezentace
Děkuji za pozornost
Trojfázové asynchronní motory s kotvou na krátko